关于华电（济南莱芜区）新能源开发有限公司

山东华电淄博博山 200MW 农光互补项目

环境影响报告表的审批意见

华电（济南莱芜区）新能源开发有限公司：

你单位报来《山东华电淄博博山 200MW 农光互补项目环境影响报告表》（联合泰泽（山东）环保咨询有限公司 编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况

山东省淄博市博山区博山镇，涉及上庄村、马家沟村、上结村、下结村、东瓦峪村、五老峪村、杨峪村、西瓦峪村等 8 个村，选址地块总面积7300 亩。该项目总投资85973.4万元，其中环保投资317万元。本光伏电站规划装机容量为 200MW，配套建设 220kV 升压站 1 座，升压站位于光伏片区北侧约 3.5km 处，规划建设 1台 220kV，容量为 200MVA 主变。光伏电站各发电单元通过 35kV 集电线路送至升压站 35kV 侧，经主变升压至 220kV，经 1 回 220kV 出线接入 220kV 东坡站。光伏场区拟采用 580Wp 单晶双面组件 379314 块，总容量为 220.00212MWp，根据系统设计，光伏场区共分为 61 个光伏发电单元，其中，固定支架安装方式共划分为59 个 3.3MW 光伏发电单元和 1 个 2.4MW 光伏发电单元，柔性支架安装方式共划分为1个 3.3MW 光伏发电单元。每个 3.3MW 光伏发电单元采用 3300kVA 箱式变压器一台，每 26 块组件串联为 1个光伏组串，每 26 个光伏组串接入一台 300kW 组串式逆变器，每 11 个组串式逆变器接入一台 3300kVA 的升压箱变，将电压升压至 35kV。每个 2.4MW 光伏发电单元采用2400kVA 箱式变压器一台，每 26 块组件串联为 1 个光伏组串，每 26 个光伏组串接入一台 300kW 组串式逆变器，每 8 个组串式逆变器接入一台 2400kVA 的升压箱变，将电压升压至 35kV。不同方阵根据所处位置、地形不同而略有差异，发电单元升压至35kV 后，通过 8 回 35kV 集电线路送至新建 220kV 升压站。组串式逆变器、箱变分散

在各子阵，靠近道路布置。综合以上布置方案的上网电量，得到首年上网电量 304423.0MWh，等效满负荷小时数1383.7h。25 年平均年上网电量 288856.1MWh，年等效满负荷小时数 1313.0h。

该项目在全面落实报告表提出的各项污染防治及环境风险防范措施后，能达到环境保护要求。同意你单位按照环评所列建设项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）该项目建设施工期间，要严格按照市、区政府关于无尘化施工要求进行施工作业。施工现场须采取围挡、喷淋、封闭、地面硬化等有效防止扬尘污染的措施，施工车辆经冲洗后方能进入市政道路。建筑物料在装卸、使用、运输和堆放等过程要采取防风遮盖措施，防止二次扬尘发生，施工期废气排放须执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准。严格检查施工机械，防止油料泄漏；生活污水经临时收集池收集后，经由简易旱厕收集后定期清运，不得外排。建筑垃圾需及时清理，建筑垃圾应定点堆存，少量的生活垃圾不得与建筑垃圾混合，拟全部运往处理场所集中处理。施工期建筑机械尽量选用低噪声设备，施工场地周围设置临时隔声声障，施工场界噪声需达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间70dB(A)；夜间55dB(A)）要求；除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行施工，严格落实报告表中提出的施工期污染防治措施，妥善处置施工产生的废水、废气、噪声及固体废物，减轻施工对周围环境的影响。

（二）严格按照工程设计进行施工，严控光伏板最低沿与地面距离减少对项目区内地表植被的破坏。合理布设太阳能光伏板的位置和放置角度，降低光污染对周边环境的影响。严禁超计划占地或越界施工，做好施工道路、临时占地、开挖边坡等的水土保持工作，设置截排水沟等工程防护措施，减轻水土流失影响。项目施工开挖产生的表土规范堆放于项目区内，并用于后期的绿化覆土及复耕，施工结束后，及时对临时占地及施工迹地进行清理。根据工程实施后区域环境条件及农光互补项目的有关政策要求，选择适应种植的当地物种，禁止引入外来物种，养护管理中优先选用有机肥和生物杀虫剂，进一步减轻项目建设对生态环境的影响。

- （三）运营期食堂厨房油烟排放执行《山东饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）小型规模标准。项目运营期废水主要为生活污水及食堂废水、太阳能光伏组件清洗废水。其中生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池分别处理后排入污水一体化处理设备，后经污水一体化处理设备处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）城市绿化水质标准后作为站区地面抑尘、绿化使用，不外排。太阳能板组件清洗过程为间断性清洗，用于场区植被绿化，不外排。项目运营期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，运营期场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准要求（昼间60dB(A)；夜间50dB(A)）。

- （四）该项目运营期产生的废旧蓄电池、废变压器油、废油桶等属于危险废物，贮存条件需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并委托具有相关资质的单位处理，并在《全国固体废物管理信息系统》进行管理计划制定和申报登记，不得私拉乱倒。危险废物及暂存仓库标识牌应符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，危险废物管理计划和管理台账制定应满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）要求。产生的废旧的光伏组件、生活垃圾、餐厨垃圾、污泥等一般固体废弃物贮存及处理须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，集中收集，统一处理，综合利用，无法回收利用的由环卫部门定期清运或联系相关厂家外卖，做到“无害化、减量化、资源化”。

- 定期对升压站设施设备进行维护，确保升压站电磁环境及厂界噪声满足相应的标准要求，产生的电磁环境影响须满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）频率为0.05kHz 的公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT。

（六）按照相关要求，编制项目突发环境事件应急预案，并报我局备案。按照应急预案要求落实风险防范措施，防范环境风险事故，确保项目安全运行。

（七）光伏电站服务期满后，及时对场址内废弃电池板、电力设备及其他构筑物进行拆除，并按相关要求进行处置，严禁弃置于场内，并做好场址内的场地清理、平整和生态恢复工作。

三、本次评价内容包含光伏发电项目及220kV升压站辐射影响，不包含农光互补农业种植部分及220kV升压站送出线路部分。农业种植及送出线路工程需另行办理环评手续。

四、项目建成后，建设单位应向相关部门汇报，划定电力设施保护范围，在保护范围内禁止规划新建住房、厂房等敏感建筑物。制定项目运行期电磁环境监测计划，定期进行监测，发现电磁环境超标应立即采取措施并报告。

五、加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌。

六、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。须明确专职环保管理人员。运行期做好环境保护管理工作，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保电磁排放符合GB8702等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

七、若该项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

八、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

九、如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。如发生环境信访查实或影响周边环境质量，必须立即停产整改。

十、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2024年4月23日