关于山东东佳集团股份有限公司

40t/h高效天然气锅炉产蒸汽

环境影响报告表的审批意见
山东东佳集团股份有限公司：

你单位报来《40t/h高效天然气锅炉产蒸汽环境影响报告表》（山东鲁蒙环境服务有限公司编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

一、项目基本情况：

山东东佳集团股份有限公司位于山东省淄博市博山区山头街道秋谷村横里河55号，企业拟在现有厂区投资建设40t/h高效天然气锅炉产蒸汽项目，该项目总投资600万元，其中环保投资50万元，属于新建项目，项目代码：2606-370304-89-01-398460。项目主要安装1套天然气蒸汽锅炉，附属如节能器、给水泵、管线、电器、自动控制等设备，建成后可年产蒸汽32万吨。
本项目该项目环境影响报告表已在博山区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施和满足污染物总量控制要求的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报性质、工艺、规模、地点和污染防治措施等进行建设。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）该项目新建1间天然气蒸汽锅炉房，涉及土木建设，施工期主要是平整土地、厂房建设、设备布置。施工期间，要严格按照市、区政府关于无尘化施工要求进行施工作业。施工期建筑机械尽量选用低噪声设备，施工场界噪声需达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）（昼间70dB(A)；夜间55dB(A)）要求；除抢修、抢险作业外，禁止夜间进行施工，严格落实报告表中提出的施工期污染防治措施，妥善处置施工产生的废水、废气、噪声及固体废物，减轻施工对周围环境的影响。

项目运营期间，必须严格遵守现行的各项环保法律法规，加强管理，确保环保设施正常运行，保证污染物稳定达标排放。不得新建或使用直接燃煤设施，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。
（二）本项目营运期蒸汽锅炉天然气燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度，经低氮燃烧后由45m高排气筒（P56）有组织排放。该项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须满足《淄博市锅炉氮氧化物专项整治工作方案》与《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2大气污染物排放浓度限值重点控制区标准要求（二氧化硫50mg/m3、氮氧化物50mg/m3、颗粒物10mg/m3）。

（三）本项目新增废水为锅炉排污水，现有厂区污水处理站处理后，进入深度处理回用工程脱盐水系统处理后，回用于锅炉蒸汽用水，不外排。

（四）本项目营运期优先选用低噪声设备，对高噪声设施要采用减震、消声、隔音措施并合理布局，厂界周围环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）3类标准要求。

（五）本项目营运期不新增工业固体废物。

（六）加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；各有组织排气筒须按规范要求设置永久性监测采样孔和采样平台，凡符合在线监测安装要求的必须安装在线监控设施。

三、本项目污染物排放总量须符合污染物排放总量控制要求，并严格按照《排污许可管理条例》、《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录》等相关要求，在项目发生实际排污行为之前依法按照相关规定做好排污许可证变更工作。按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）等相关规范要求，落实做好本项目排污许可证的变更及自行监测工作。

四、你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和厂区实际现状，熟练掌握厂区的所有风险源及相应的应急措施，落实应急防范与减缓措施，有效防范环境风险。配备足够的应急队伍、设备和物资，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养。加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。定期开展环境风险应急培训和演练，健全环境应急指挥系统，确保环境风险可防可控。你公司应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。对环境污染防治设施依法依规开展安全风险评估和隐患排查，及时消除安全隐患，并按规定报安全生产主管部门。

五、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

七、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。
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