## Sheet0
9月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博市博山瑞吉特化工有限公司 | 1、车间内疏散通道堆放杂物；2、应急照明、疏散指示标志接电方式不正确；3、该单位防火检查记录不符合规定；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
2 | 博山晟阳加油站 |  | 不检查(停业)
3 | 淄博市博山晨光建材机械有限公司 | 无
4 | 淄博八陡耐火材料有限公司 | 该单位未制定灭火和应急疏散预案 | 责令限期改正
5 | 山东北方滨海机器有限公司 | 1、该单位防火检查记录不符合规定；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
6 | 山东黑山路桥机械科技有限公司 | 1、未组织有针对性的消防演练；2、生产车间东北侧区域未配置灭火器；3、生产车间一处电器线路敷设不符合要求。 | 责令限期改正
7 | 山东北方功力机器科技有限公司 | 灭火器设置位置不正确 | 责令立即改正
8 | 淄博新颖传感器有限公司 | 1、灭火和应急疏散预案有但不完善；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；3、二层常闭式防火门未保持关闭。 | 责令限期改正
9 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 1、生产车间安全出口处缺少灯光式疏散指示标志；2、无电器产品线路维护记录；3、未进行消防车通道划线；4、灭火器放置位置不符合要求；5、泵房水泵控制器未调至自动状态。 | 责令限期改正
10 | 淄博绿能液化气有限公司 | 灭火器设置位置不正确。 | 责令立即改正
11 | 山东紫罗兰新材料科技有限公司 |  | 不检查(停业)
12 | 淄博美庐快捷酒店 | 1、消防控制室值守人员脱岗；2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练 | 责令立即改正
13 | 山东龙宇玻璃有限公司 | 1、包装车间北侧室内消火栓供水压力不足；2、消防演练记录不规范。 | 责令限期改正
14 | 博山区黑山供电管理站 | 灭火器摆放位置不正确 | 责令立即改正
15 | 淄博晟润化工有限公司 | 员工四个能力掌握不熟悉 | 责令立即改正
16 | 淄博明康玻璃制品有限公司 | 1、灭火器摆放位置不正确；2、消防安全演练记录不完善；3、包装车间北侧室内消火栓无水。 | 责令限期改正
17 | 山东华亮玻璃技术有限公司 | 1、常闭式防火门未保持关闭状态；2、消防安全管理制度不健全。 | 责令限期改正
18 | 山东壳牌石油有限公司淄博市博山区西外环加油站 | 灭火器摆放位置不正确。 | 责令立即改正
19 | 山东黑山玻璃集团有限公司（北厂区） | 1、灭火器摆放位置不正确；2、消防车通道未划线；3、半成品仓库东侧室内消火栓管口损坏 | 责令限期改正
20 | 山东宝祥玻璃有限公司 | 1、疏散通道堆放杂物；2、该单位五金仓库、包装车间电器线路的敷设不符合规定；3、消防车道未划线。 | 责令限期改正
21 | 淄博博山精细化学厂 |  | 不检查(停业)
22 | 淄博市博山兴隆商场有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确；2、二层堆放的鞋盒占用疏散通道；3、该单位消防档案不符合标准。 | 责令限期改正
23 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第六加油站 | 1、灭火器设置位置不正确；2、该单位防火检查记录不符合规定； | 责令限期改正
24 | 山东巨力玻璃有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确；2、个别私家车占用消防车通道；3、该单位生产车间电器线路的敷设不符合规定；4、该单位员工消防培训记录不符合规定。 | 责令限期改正
25 | 财富大厦 | 1、2层楼道内堆放杂物占用疏散通道；2、21层常闭式防火门未保持关闭状；3、20层楼梯间摆放的废弃空调遮挡室内消火栓；4、电器线路的敷设不符合规定；5、该单位无员工消防安全培训记录。 | 责令限期改正
26 | 山东富源履带机械有限公司 | 1、该单位消防档案不符合要求；2、灭火器设置位置不正确；3、电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
27 | 博山紫东物业管理有限公司（晨光花园） | 消防车通道未划线。 | 责令限期改正
28 | 山东琪能机械科技有限公司 | 1、车间堆放杂物占用疏散通道；2、电器线路的敷设不符合规定；3消防车道未划线 | 责令限期改正
29 | 博山区白塔镇中心幼儿园 | 灭火器设置位置不正确 | 责令立即改正
30 | 淄博市博山区中心路小学 | 1、一层西侧灭火器未成组放置；2、消防档案不符合要求；3、值班记录不符合要求 | 责令限期改正
31 | 淄博博山珑山社区老年公寓 | 1、该单位二层灭火器设置位置不正确；2、电器线路的敷设不符合规定 | 责令限期改正
32 | 山东三盛钛工业有限公司 | 1、二楼南侧1具灭火器被挪用；2、稳压泵控制柜打在手动位置3、员工培训记录不符合要求4、员工对消防泵操作不熟练 | 责令限期改正
33 | 义博陶硫工艺商行 |  | 不检查(停业)
34 | 淄博市博山锦万佳商厦有限责任公司 | 1、楼梯间堆放杂物占用疏散通道2、灭火器设置位置不正确3、消防控制室电器线路敷设不符合规定。 | 责令限期改正
35 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司淄博市博山区支行 | 1、一楼疏散通道堆放杂；2、消防车通道停放车辆3、灭火器未成组放置 | 责令限期改正
36 | 淄博市博山小学 | 1、五楼东北侧楼梯间堆放杂物；2、五楼东侧常闭式防火门未保持关闭；3、消防演练记录不符合要求；4、员工对消防设施分布配置不熟悉 | 责令限期改正
37 | 山东名盾防爆装备科技有限公司 | 1、消防档案不符合要求；2、车间内办公室采用可燃泡沫夹芯板材料搭建。 | 责令限期改正
38 | 博山家乐福酒楼 |  | 不检查(停业)
39 | 山东淄博交通运输集团有限公司博山分公司 | 1、二楼西侧疏散通道堆放杂2、员工消防安全培训记录不符合规定，员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉 | 责令限期改正
40 | 山东福隆玻璃科技有限公司 |  | 不检查(其他)
41 | 淄博鲲柏莱儿童娱乐有限公司 | 1、一处室内消火栓被遮挡；2、该单位南侧安全出口标志设置不符合要求；3、灭火和应急疏散预案内容不符合要求；4、员工灭火器操作不熟悉 | 责令限期改正
42 | 淄博山重机械制造有限公司 | 1、未组织进行有针对性的消防演练；2、未按规定进行消防车道划线。 | 责令限期改正
43 | 淄博华为颜料有限公司 | 1、车间内一处室内消火栓被遮挡；2、一处灭火器设置位置不正确；3、车间一处电器线路敷设不符合要。4、未按要求进行消防车道划线。 | 责令限期改正
44 | 交通银行股份有限公司淄博博山支行 | 1、一处灭火器被遮挡；2、一处电器线路敷设不符合要；3、巡查记录内容不规范；4、员工灭火器操作不熟悉。5、消防控制室值守人员脱岗 | 责令限期改正
45 | 淄博纳意化工有限公司 |  | 不检查(停业)
46 | 淄博华绵制衣股份有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确；2、设置位置不正确3、私家车停放占用消防车道道4、防火巡查记录不符合要求5、整装车间电器线路敷设不符合要求 | 责令限期改正
47 | 淄博北方压力容器制造有限公司 | 1、消防安全制度不规范；2、消防车道未划线；3、消防安全培训内容不全4、员工室外消火栓操作不熟悉5、车间东侧一处使用泡沫彩钢板做墙体 | 责令限期改正
48 | 淄博金箭医疗器械有限公司 | 1.灭火器设置位置不正确2、消防安全培训内容不规范；3.消防车道未划线。4.灭火器放置点未按要求进行标识；5.员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
49 | 帝王橱柜 | 1.灭火器放置位置不正确2.电器线路敷设不符合要求3.员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
50 | 淄博小城味道餐饮有限公司 | 1.一处灭火器放置位置不正确部分2.现场作业员工未开展岗前消防培训3.现场一处电器线路敷设不符合要求4.现场个别工作人员灭火器操作不熟悉 | 责令限期改正
51 | 淄博市博山区实验幼儿园龙凤城园 | 1、疏散楼梯下堆放杂物；2、防火检查记录不符合要求 | 责令限期改正
52 | 博山华兴电机有限公司 | 1.灭火器设置位置不正确2.应急照明灯接线方式不正确3.该单位消防档案不符合要求 | 责令限期改正
53 | 山东特种工业（集团）有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确；2、室外栓配套水带卷折方式不正确 | 责令限期改正
54 | 博山城西真功夫家常菜馆 | 1、灭火器摆放位置不正确；2、二楼东侧楼梯堆放杂物；3、该单位厨房油气烟道未定期清理4、该单位消防档案不符合要求5、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
55 | 淄博昊科机械有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确；2、该单位应急照明灯接电方式不正确；3、消防档案不符合要求 | 责令限期改正
56 | 淄博艾杰旭刚玉材料有限公司 | 1、灭火器位置摆放不正确；2、车间北侧消防通道停放车辆；3、防火检查记录不符合规定；4、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
57 | 淄博博能燃气有限公司. | 1、泵站内灭火器2具摆放位置不正确；2、该单位配电室旁一具灭火器未保持完好有效；3、该单位防火检查记录不符合规定。 | 责令限期改正
58 | 山东礼尚玻璃有限公司 | 1、灭火器设置位置不正确；2、该单位正门入口处停放私家车堵塞消防通道；3、该单位消防档案不符合要求；4、员工消防“四个能力”不熟练。 | 责令限期改正
59 | 淄博华润轻工制品厂 | 1、生产车间楼梯堆放杂物；2、该单位消防档案不符合要求；3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；4、杂物间顶棚采用可燃泡沫夹芯板材料搭建 | 责令限期改正
60 | 淄博市博山区实验幼儿园颜山园 | 1.一楼大厅常闭式防火门未保持常闭状态2.该单位消防演练不符合要求；3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正
61 | 淄博博山聚乐村食品有限责任公司 | 1、走廊堆放杂物；2、现场无法提供消防安全管理资料。3、厨房未按规范设置独立气瓶间。4、厨房内线路敷设不规范5、油气烟管道未及时清理 | 责令立即改正
62 | 山东万乔集团有限公司 | 1、现场施工人员石领正未落实防火防护措施，在具有火灾危险的车间使用明火作业；2、建筑物内厨房的防火分区设置不符合要求，未按标准配置防火门；3、消防车道未划线。4、该单位消防安全制度落实不到位。 | 责令限期改正
63 | 北胡同幼儿园 |  | 不检查(停业)
64 | 淄博创富物业管理有限公司 | 1、四层常闭式防火门未保持常闭状2、疏散通道堆放杂物3、消防演练资料和应急预案不规范消防培训记录不完善4、防火检查记录不完善。5、控制室值班记录不健全。 | 责令限期改正
65 | 博山区城门里涮坊 | 1、走廊堆放杂物。2、疏散指示标志被遮挡。；2、院内电动车违规充电。（已当场整改）；3、常闭式防火门未保持关闭；4、杂物间电器线路敷设不符合要求。5、灭火和应急疏散预案不符合要求。 6、员工消防安全四个能力不熟练。 | 责令限期改正
66 | 博山区金拇指幼儿园 | 1、二层南侧出口疏散指示标志未通电。（已当场整改）；2、一层常闭式防火门未保持关闭。（已当场整改）3、灭火和应急疏散预案不符合要求。4、员工对消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
67 | 山东宝隆汽车部件有限公司 | 1、灭火器配置类型正确，外观及压力完好有效，摆放位置不正确。（已当场整改）2 、 防火检查记录不完善。；3、室外消火栓未定期进行维护保养。 | 责令限期改正
68 | 山东精工泵业有限公司 | 1、泵房水泵控制柜按钮处于手动状态。2、一层楼梯间堆放杂物。3、室外消火栓缺乏维护保养；没有体现室外消火栓维护保养记录。 | 责令限期改正
69 | 淄博博山凯顺包装制品有限公司 | 1、车间北侧消火栓被遮挡。2、车间西侧堆放杂物；3、防火检查记录不完善4、未制定灭火和应急疏散预案。 | 责令限期改正
70 | 淄博市公安局博山分局 | 二层西侧常闭式防火门未保持关闭状态 | 责令立即改正